## Sheet1
MEDICIONES INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Presupuesto
Código | NatC | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
CL01 | Capítulo |  | LOTE CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
CL01_01 | Capítulo |  | EQUIPOS | [6 empty] | 1 |  | 0
CL01_01_01 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS UI-CCM-XX SALAS ELÉCTRICAS | [6 empty] | 6 |  | 0
Suministro e instalación de unidad interior de conductos para sistema de volumen de refrigerante variable (VRV) City Multi, marca MITSUBISHI ELECTRIC o similar (modelo PEFY-P125VMA-E) con las siguientes características: - Tipo conductos de presión estándar. - Conectada a bomba de calor sin recuperación. - Refrigerante R-410A. - Potencia frigorífica nominal 14 kW. - Potencia calorífica nominal 16 kW. - Caudal de aire 2040 m3/h para media velocidad. - Nivel sonoro de 36 dBA. - Presión estática de hasta 150 Pa. - Dimensiones (Alto x Ancho X Fondo): 250x1400x732 mm. - Peso 42 kg. - Bomba de condensados incluida con salida de diámetro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total CL01_01_01 | 6 | 0 | 0
CL01_01_02 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR VRV UE-CCM-03/04 SALAS ELÉCTRICAS | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro e instalación de unidad exterior para sistema de volumen de refrigerante variable (VRV) City Multi, marca MITSUBICHI ELECTRIC o similar (modelo PUHY-P350YKB-A1) con las siguientes características: - Bomba de calor sin recuperación. - Refrigerante R-410A. - Potencia frigorífica nominal 40 kW. - Potencia calorífica nominal 45 kW. - Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo): 1220x1710x740 mm. - Peso 251 kg. - Caudal de aire máximo en ventiladores axiales: 12600 m3/h. - Presión sonora, medida a 1 metro de distancia la unidad: 61 dBA. - Trifásica. - Distancia máxima de tuberías frigoríficas: 50 m en vertical y 1000 m en total. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CL01_01_02 | 2 | 0 | 0
CL01_01_03 | Partida | ud | CONJUNTO 2X1 SALA DE CONTROL | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro e instalación de conjunto 2x1, marca MITSUBISHI ELECTRIC o similar, modelo Multisplit de la gama Mr Slim, compuesto por una unidad exterior (modelo PUHZ-ZRP71), y dos unidades interiores de conductos (modelo PEAD-RP35JAQ) de caracteristicas según planos. Incluso: * Soportes y fijaciones de la unidad interior y conexión en tubería de PVC a bajante de condensados y soportes antivibratorios. * Transporte, conexionado eléctrico e hidráulico, y montaje. * Bancada y soportes antivibratorios de unidad exterior. * Incluido mando a distancia instalado. Totalmente instalados y funcionando. Según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa.Según normativa vigente.
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_01_03 | 1 | 0 | 0
CL01_01_04 | Partida | ud | CONJUNTO 1X1 DESPACHO JEFES | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro e instalación de conjunto 1x1, marca MITSUBISHI ELECTRIC o similar, compuesto por una unidad exterior (modelo SUZ-KA35VA), y una unidad interior de conductos (modelo PEAD-RP35JAQ) de caracteristicas según planos. Incluso: * Soportes y fijaciones de la unidad interior y conexión en tubería de PVC a bajante de condensados y soportes antivibratorios. * Transporte, conexionado eléctrico e hidráulico, y montaje. * Bancada y soportes antivibratorios de unidad exterior. * Incluido mando a distancia instalado. Totalmente instalados y funcionando. Según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa.Según normativa vigente.
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_01_04 | 1 | 0 | 0
CL01_01_05 | Partida | ud | DESPLAZAMIENTO UNIDADES EXTERIORES EXISTENTES | [6 empty] | 1 |  | 0
Desplazamiento de unidades exteriores existentes a la nueva ubicación.
|  |  |  | UNIDADES EXISTENTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_01_05 | 1 | 0 | 0
CL01_01_06 | Partida | ud | CLIMATIZADOR OFICINAS (UTA-OF-01) | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro y colocacion de climatizador para ubicación en techo de las oficinas (dentro de la nave), marca TROX o equivalente. Incluso bancada para apoyar el equipo. De características según memoria, plano y especificaciones. Incluyendo las obras de necesarias para su instalación. Totalmente instalado y funcionando según documentacion del proyecto y normativa vigente.
|  |  |  | CLIMATIZADOR OFICINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_01_06 | 1 | 0 | 0
CL01_01_09 | Partida | ud | CLIMATIZADOR LABORATORIO (UTA-LB-01) | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro y colocacion de climatizador para ubicación en techo del laboratorio (dentro de la nave), marca TROX o equivalente, con recuperador, humectador y baterías de frío y de calor. Incluso bancada para apoyar el equipo. De características según memoria, plano y especificaciones. Incluyendo las obras de necesarias para su instalación en el casetón. Totalmente instalado y funcionando según documentacion del proyecto y normativa vigente.
|  |  |  | CLIMATIZADOR LABORATORIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_01_09 | 1 | 0 | 0
CL01_01_10 | Partida | ud | INCLUSIÓN DE VARIADOR DE VELOCIDAD EN LOS EXTRACTORES | [6 empty] | 1 |  | 0
Inclusión de variador de velocidad en los extractores existentes.
|  |  |  | ASEOS OFICINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_01_10 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total CL01_01 | 1 |  | 0
CL01_02 | Capítulo |  | DISTRIBUCION DE AIRE | [6 empty] | 1 |  | 0
CL01_02_01 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL LABORATORIO VDW 400x16 | [6 empty] | 6 |  | 0
Suministro y colocación de difusor rotacional de techo serie VDW de TROX, de 400x16 mm, construido en aluminio y pintado al polvo. Ejecución circular, de impulsión, conexión horizontal, con compuerta y punto de medición, deflectores negros fijos, placa blanca RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | LABORATORIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total CL01_02_01 | 6 | 0 | 0
CL01_02_02 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL SALA DE CONTROL VDW 400x16 | [6 empty] | 8 |  | 0
Suministro y colocación de difusor rotacional de techo serie VDW de TROX, de 400x16 mm, construido en aluminio y pintado al polvo. Ejecución circular, de impulsión, conexión horizontal, con compuerta y punto de medición, deflectores negros fijos, placa blanca RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total CL01_02_02 | 8 | 0 | 0
CL01_02_03 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL DESPACHO JEFES VDW 600x24 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro y colocación de difusor rotacional de techo serie VDW de TROX, de 600x24 mm, construido en aluminio y pintado al polvo. Ejecución circular, de impulsión, conexión horizontal, con compuerta y punto de medición, deflectores negros fijos, placa blanca RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CL01_02_03 | 2 | 0 | 0
CL01_02_04 | Partida | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO IMPULSIÓN | [6 empty] | 95 |  | 0
Suministro y colocación de Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire primario formado por Climaver Neto de Isover 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (mK), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente. Incluyendo aislamiento. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | ADMISIÓN SALAS ELÉCTRICAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | LABORATORIO | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | VENTILACION OFICINAS | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total CL01_02_04 | 95 | 0 | 0
CL01_02_05 | Partida | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO RETORNO | [6 empty] | 39 |  | 0
Suministro y colocación de Conducto autoportante rectangular para el retorno de aire primario formado por Climaver Neto de Isover 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (m?K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente. Incluyendo aislamiento. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | LABORATORIO | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | VENTILACION OFICINAS | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | Total CL01_02_05 | 39 | 0 | 0
CL01_02_06 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN LAMA SALAS ELÉCTRICAS AH. 525x225 mm | [6 empty] | 22 |  | 0
Suministro y colocación de rejilla de impulsión de doble deflexión con fijación invisible, marca TROX ó equivalente con lamas horizontales ajustables individualmente fabricada en aluminio extruido de 525x225 mm., incluso con marco de montaje. RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA -0.95m | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total CL01_02_06 | 22 | 0 | 0
CL01_02_07 | Partida | ud | REJILLA ADMISIÓN LAMA SALAS ELÉCTRICAS AH. 225x125 mm | [6 empty] | 8 |  | 0
Suministro y colocación de rejilla de admisión de doble deflexión con fijación invisible, marca TROX ó equivalente con lamas horizontales ajustables individualmente fabricada en aluminio extruido de 225x125 mm., incluso con marco de montaje. RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA -0.95m | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA +4.05m | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total CL01_02_07 | 8 | 0 | 0
CL01_02_08 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN LAMA SALA DE CONTROL AH. 325x225 mm | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro y colocación de rejilla de admisión de doble deflexión con fijación invisible, marca TROX ó equivalente con lamas horizontales ajustables individualmente fabricada en aluminio extruido de 325x225 mm., incluso con marco de montaje. RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_02_08 | 1 | 0 | 0
CL01_02_09 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN LAMA DESPACHO JEFES AH. 425x165 mm | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro y colocación de rejilla de admisión de doble deflexión con fijación invisible, marca TROX ó equivalente con lamas horizontales ajustables individualmente fabricada en aluminio extruido de 425x165 mm., incluso con marco de montaje. RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_02_09 | 1 | 0 | 0
CL01_02_10 | Partida | ud | REJILLA RETORNO LAMA AH. 525x225 mm | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro y colocación de rejilla de retorno, marca TROX ó equivalente con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 525x225 mm., incluso con marco de montaje.RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | LABORATORIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CL01_02_10 | 4 | 0 | 0
CL01_02_11 | Partida | ud | REJILLA RETORNO LAMA AH. 525x325 mm | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro y colocación de Rejilla de retorno, marca TROX ó equivalente con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 525x325 mm., incluso con marco de montaje.RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CL01_02_11 | 2 | 0 | 0
CL01_02_12 | Partida | ud | REJILLA RETORNO LAMA AH. 325x225 mm | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro y colocación de Rejilla de retorno, marca TROX ó equivalente con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 325x225 mm., incluso con marco de montaje.RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_02_12 | 1 | 0 | 0
CL01_02_13 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN SALAS ELÉCTRICAS H. 325x165 mm | [6 empty] | 7 |  | 0
Suministro y colocación de Rejilla de extracción, marca TROX ó equivalente con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 325x165 mm., incluso con marco de montaje. RAL a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA -0.95m | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA +4.05m | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total CL01_02_13 | 7 | 0 | 0
CL01_02_14 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 mm | [6 empty] | 6 |  | 0
Suministro y colocación de Conducto para extracción, formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 150 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA -4.05m | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total CL01_02_14 | 6 | 0 | 0
CL01_02_15 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm | [6 empty] | 12 |  | 0
Suministro y colocación de Conducto para extracción, formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 200 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA -0.95m | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA +4.05m | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total CL01_02_15 | 12 | 0 | 0
CL01_02_16 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm | [6 empty] | 28 |  | 0
Suministro y colocación de Conducto para extracción, formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA -0.95m | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA +4.05m | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total CL01_02_16 | 28 | 0 | 0
CL01_02_17 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=300 mm | [6 empty] | 14 |  | 0
Suministro y colocación de Conducto para extracción, formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA -0.95m | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total CL01_02_17 | 14 | 0 | 0
CL01_02_18 | Partida | m | TUBO DE ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIM. D=200 mm | [6 empty] | 14 |  | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), de diámetro 200 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
|  |  |  | LABORATORIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total CL01_02_18 | 14 | 0 | 0
CL01_02_19 | Partida | m | TUBO DE ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIM. D=250 mm | [6 empty] | 2 |  | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), de diámetro 250 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CL01_02_19 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | Total CL01_02 | 1 |  | 0
CL01_03 | Capítulo |  | DISTRIBUCION TUBERÍAS | [6 empty] | 1 |  | 0
CL01_03_01 | Partida | m | TUBERÍA CONDENSADOS EN PVC SERIE B D=32 mm. | [6 empty] | 80 |  | 0
Suministro y colocación de Tubería de condensados realizada en tubo de PVC serie b de diámetro 32 mm., incluso sifón de 10 cm. p/p de accesorios y conexión a bajante más cercana. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | OFICINAS | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total CL01_03_01 | 80 | 0 | 0
CL01_03_02 | Partida | m | TUBERIA CIRCUITO FRIGORÍFICO EN COBRE 6,35 mm AISLADA | [6 empty] | 12.5 |  | 0
Suministro y colocación de tubería frigorífica de cobre deshidratado de 6,35 mm para gas/líquido aislada con espuma elastomérica tipo AF/ARMAFLEX o equivalente de espesor según RITE, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluido parte proporcional de operación de vacio. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 1 | 9 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total CL01_03_02 | 12.5 | 0 | 0
CL01_03_03 | Partida | m | TUBERIA CIRCUITO FRIGORÍFICO EN COBRE 9,52 mm AISLADA | [6 empty] | 144.5 |  | 0
Suministro y colocación de tubería frigorífica de cobre deshidratado de 9,52 mm para gas/líquido aislada con espuma elastomérica tipo AF/ARMAFLEX o equivalente de espesor según RITE, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluido parte proporcional de operación de vacio. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | UNIDAD REUTILIZADA SALA -0.95m | 1 | 33 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | UNIDAD REUTILIZADA SALA +4.05m | 1 | 37 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS VRV | 2 | 32 | 0 | 0 | 64
[9 empty] | Total CL01_03_03 | 144.5 | 0 | 0
CL01_03_04 | Partida | m | TUBERIA CIRCUITO FRIGORÍFICO EN COBRE 12,70 mm AISLADA | [6 empty] | 145 |  | 0
Suministro y colocación de tubería frigorífica de cobre deshidratado de 12,70 mm para gas/líquido aislada con espuma elastomérica tipo AF/ARMAFLEX o equivalente de espesor según RITE, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluido parte proporcional de operación de vacio. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS VRV | 68 | 2 | 0 | 0 | 136
[9 empty] | Total CL01_03_04 | 145 | 0 | 0
CL01_03_05 | Partida | m | TUBERIA CIRCUITO FRIGORÍFICO EN COBRE 15,88 mm AISLADA | [6 empty] | 131 |  | 0
Suministro y colocación de tubería frigorífica de cobre deshidratado de 15,88 mm para gas/líquido aislada con espuma elastomérica tipo AF/ARMAFLEX o equivalente de espesor según RITE, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluido parte proporcional de operación de vacio. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | UNIDAD REUTILIZADA SALA -0.95m | 1 | 33 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | UNIDAD REUTILIZADA SALA +4.05m | 1 | 37 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS VRV | 2 | 27 | 0 | 0 | 54
[9 empty] | Total CL01_03_05 | 131 | 0 | 0
CL01_03_06 | Partida | m | TUBERIA CIRCUITO FRIGORÍFICO EN COBRE 22,22 mm AISLADA | [6 empty] | 10 |  | 0
Suministro y colocación de tubería frigorífica de cobre deshidratado de 22,22 mm para gas/líquido aislada con espuma elastomérica tipo AF/ARMAFLEX o equivalente de espesor según RITE, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluido parte proporcional de operación de vacio. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS VRV | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total CL01_03_06 | 10 | 0 | 0
CL01_03_07 | Partida | m | TUBERIA CIRCUITO FRIGORÍFICO EN COBRE 28,58 mm AISLADA | [6 empty] | 136 |  | 0
Suministro y colocación de tubería frigorífica de cobre deshidratado de 28,58 mm para gas/líquido aislada con espuma elastomérica tipo AF/ARMAFLEX o equivalente de espesor según RITE, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluido parte proporcional de operación de vacio. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS VRV | 68 | 2 | 0 | 0 | 136
[9 empty] | Total CL01_03_07 | 136 | 0 | 0
CL01_03_10 | Partida | ud | DISTRIBUIDORES TUBERÍAS FRIGORÍFICAS | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro y colocación de Kit distribuidor para tubería frigorífica, gama City Multi de MITSUBISHI ELECTRIC o similar, de 2 salidas, modelo CMY-Y102LS-G2. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SISTEMA VRV SALAS ELÉCTRICAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total CL01_03_10 | 4 | 0 | 0
CL01_03_11 | Partida | kg | CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL R410-a | [6 empty] | 35.4 |  | 0
Suministro y colocación de carga de refrigerante R410-a adicional, incluso pruebas de estanqueidad, proceso de vaciado y puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5
|  |  |  | UNIDADES EXISTENTES | 5 | 2 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total CL01_03_11 | 35.4 | 0 | 0
CL01_03_12 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-Al-PEX D=20 mm | [6 empty] | 15 |  | 0
Tubería multicapa rígida, para conducciones de climatización, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro 20 mm. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Incluso aislamiento de coquilla de espuma elastomérica de espesor según normativa vigente, y p.p. de material auxiliar necesario para su correcta instalación. Instalada y funcionando, según especificaciones, memoria, planos normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
|  |  |  | HUMECTADOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total CL01_03_12 | 15 | 0 | 0
CL01_03_13 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-Al-PEX D=25 mm | [6 empty] | 35 |  | 0
Tubería multicapa rígida, para conducciones de climatización, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro 25 mm. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Incluso aislamiento de coquilla de espuma elastomérica de espesor según normativa vigente, y p.p. de material auxiliar necesario para su correcta instalación. Instalada y funcionando, según especificaciones, memoria, planos normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
|  |  |  | CLIMATIZADOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
[9 empty] | Total CL01_03_13 | 35 | 0 | 0
[9 empty] | Total CL01_03 | 1 |  | 0
CL01_04 | Capítulo |  | VALVULERÍA E INSTALACIONES AUXILIARES | [6 empty] | 1 |  | 0
CL01_04_01 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA DN25 | [6 empty] | 6 |  | 0
Suministro y colocación de Válvula de esfera DN25, instalada, i/pequeño material y accesorios. Según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa.
|  |  |  | CLIMATIZADOR | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total CL01_04_01 | 6 | 0 | 0
CL01_04_02 | Partida | ud | VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro y colocación de Válvula de equilibrado hidráulico con rosca H-H DN25, fabricada en ametal, con preajuste de caudal y tomas de presión, sin dispositivo de vaciado, incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y funcionando. Según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa.
|  |  |  | CLIMATIZADOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CL01_04_02 | 2 | 0 | 0
CL01_04_03 | Partida | ud | VÁLVULA MOTORIZADA DE TRES VÍAS DN25 | [6 empty] | 2 |  | 0
Válvula motorizada de 3 vías DN25, instalada, i/pequeño material y accesorios. Según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa.
|  |  |  | CLIMATIZADOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CL01_04_03 | 2 | 0 | 0
CL01_04_04 | Partida | ud | PURGADOR AUTOMÁTICO | [6 empty] | 4 |  | 0
Purgador automático, PN-10, boya de polipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la válvula de retención para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
|  |  |  | CLIMATIZADOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total CL01_04_04 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | Total CL01_04 | 1 |  | 0
CL01_05 | Capítulo |  | CONTROL CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
CL01_05_01 | Partida |  | CONTROL REMOTO POR CABLE | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro y colocación de control remoto por cable sencillo con pantalla LCD retroiluminada, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o similar, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-32MAA. Totalmente instalado y funcionando segun memoria, especificaciones y planos. Según normativa vigente.
|  |  |  | SALA DE CONTROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SALAS ELÉCTRICAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | DESPACHO JEFES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_05_01 | 4 | 0 | 0
CL01_05_02 | Partida | ud | COMPUERTA DE REGULACIÓN VAV 200X100 mm | [6 empty] | 13 |  | 0
Suministro e instalación de compuerta de regulación de volumen variable para conducto rectangular, marca TROX o similar, modelo 200x100 sin silenciador. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA +4.05m | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total CL01_05_02 | 13 | 0 | 0
CL01_05_03 | Partida | ud | COMPUERTA DE REGULACIÓN VAV 300X100 mm | [6 empty] | 4 |  | 0
Suministro e instalación de compuerta de regulación de volumen variable para conducto rectangular, marca TROX o similar, modelo 300x100 sin silenciador. Totalmente instalada y funcionando según memoria, planos, especificaciones técnicas y nomativa vigente.
|  |  |  | SALA ELÉCTRICA +4.05m | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total CL01_05_03 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | Total CL01_05 | 1 |  | 0
CL01_06 | Capítulo |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | [6 empty] | 1 |  | 0
CL01_06_01 | Partida |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION | [6 empty] | 1 |  | 0
Pruebas y puesta en marcha de la instalación de climatización. Incluso p.p. de pequeño material e instrucmentación necesario para la realizacion de las pruebas. Totalmente instalado y funcionando segun memoria, especificaciones y planos. Según normativa vigente.
|  |  |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CL01_06_01 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total CL01_06 | 1 |  | 0
[9 empty] | Total CL01 | 1 |  | 0
[9 empty] | Total FNMT_CLIMATIZACIÓN | 1 |  | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto